厦门技师学院中心机房弱电系统建设报价表

- 项目概况

厦门技师学院中心机房2007年建成至今使用十四年，依据学院智慧校园建设规划现需要将中心机房内电源线路、网络线路、环境监控结合院级物联网平台技术进行建设。

- 学院中心机房弱电系统建设内容

| 序号 | 设备名称 |  |  | 技术要求 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电建设 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 1）标准ANSI/TIA-568.2-D-2018、带十字骨架非屏蔽双绞线、插入损耗250MHz：≤35.9㏈、传输延时10MHz：≤555ns、近端串音衰减：A端250MHz：≥33.1㏈，B端250MHz：≥33.1㏈、芯线直径：≧0.57mm； 2）▲环保有毒有害测试：体现铅Pb:≤1000mg/kg、汞Hg:≤1000mg/kg、镉Cd:≤100mg/kg、复合材料的六价铬Cr(VI):≤1000mg/kg、多溴联苯（PBBs）:≤1000mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）:≤1000mg/kg六种有毒有害元素最大允许限值的测试结果需依据IEC 62321-3-1：2013的预警值标准（提供经国家认可的检测机构出具的检测报告，原件备查）； 3）▲防火等级测试：完全通过单根绝缘电线和电缆的垂直火焰蔓延试验EN60332-1-2标准，防火等级达到Eca级别（提供经国家认可的检测机构出具的检测报告，原件备查）。 | 米 |  | 650 |
|  |  |  | 六类非屏蔽模块 | 1）白色磨砂面86式单孔六类非屏蔽模块； 2）面板带有不脱落透明防尘盖，可透过防尘盖看到模块便于区分颜色辨别系统； | 个 |  | 10 |
|  |  |  | 六类非屏蔽配线架 | 1）YD/T 1437-2014数字配线架可同时支持语音,数据的管理，安装CAT5E，CAT6,CAT6A模块； 2）满配24个六类非屏蔽模块、配线架标签条带放大镜效果功能； | 个 |  | 1 |
|  |  |  | 电路电缆 | BVR2.5纯铜电缆 | 米 |  | 750 |
|  |  |  | 钢制桥架 | 200*100*1.2优质桥架 | 米 |  | 55 |
| 2 | 物联网建设 | 物联网平台 |  | 1） 具备私有云或公有云部署部署方式，部署于学院所提供服务器，支持兼容原有VMware、超融合虚拟机环境，接入传感器不低于2000个，本项目提供不低于200个接入授权。 2）具备设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管。 3）具备多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器联动进行空调的开关，实现高效节能，支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制。 4）具备用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况，支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析。 5）平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼，支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗。 6）具备接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 7）▲通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 8）▲具备用电安全系统、空间节能系统、环境分析系统、智能门禁系统、智能视频监控对接系统等，可同一平台直接添加所需子系统（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 9）具备根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 10）▲具备个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 11）▲具备移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 12）▲大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化（须提供产品检测报告或产品功能截图进行佐证）。 |  | 1 | 台 |
|  |  | 物联网网关 |  | 1）具有三射频设计，支持Zigbee、433、LoRa等三种或以上通信协议同时工作； 2）内置2.4GHz天线、内置433MHz天线、内置LoRa天线； 3）RJ45以太网口≥1个, USB接口≥1个； 4）具有IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 5）满负荷工作功耗≤10W； 6）工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95%； 7）整机最大接入传感器数量≥120个； 8）具有125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09； 9）SF10/SF11/SF12等扩频因子调节； 10）具有软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果； 11）具有二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台； 12）具有平台统一集中管理，支持设备自定义命名； 13）具有多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器； 14）物联网网关与物联网平台同一品牌。 | 1 |  | 台 |
|  |  | 情景控制面板 |  | 1）5英寸显示屏、支持86盒标准安装、支持网口有线传输、支持POE供电、整机功耗低于10W； 2）支持通过显示屏直观展示查看环境设备数据； 3）支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化场景模式可针对性设定上班、下班控制模式； 7）支持与传感器、物联网网关、物联网平台结合，支持线上用户信息配置，支持设备统一平台管理，通过物联网平台进行统一管理； 8）情景控制面板与物联网平台同一品牌。 | 1 |  | 个 |
|  |  | 红外遥控网关 |  | 1）具有远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； 2）具有Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； 3）红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管； 4）红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射； 5）标配红外延长线来提高遥控稳定性，可实现1对2控制； 6）自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； 7）低功耗设计待机<1W峰值5W； 8）红外遥控网关与物联网平台同一品牌。 | 1 |  | 个 |
|  |  | 物联网插座 |  | 1)国标16A入墙式插座，符合IEC61000-4-2，带安全门，符合GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-2008等国家标准； 2)具有100-240V AC供电，最大额定负载不低于3520W； 3)通过功能键可进入或退出拒绝远程断电状态、控制通断电； 4)通过指示灯能直观判断是否通电、是否连接云平台、是否拒绝远程通断电； 5)具有LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 6)具有电量计量、远程控制、通断电控制、传感器间相互联动等特性； 7)具有平台统一集中管理，支持设备自定义命名，查看电压、电流、实时功率、LoRa信号强度、最新数据上报时间、设备日志； 8)具有远程对插座强制通电、断电，管理员可通过手机APP或Web管理后台方式； 9)具有定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间； 10)具有平台策略自定义联动； 11)具有功率告警设置，超过设定阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知，并联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务； 12)具有电量统计，支持查看每天、每月、每年的电量统计； 13)具有用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况； 14)具有电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析； 15)具有当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态不影响正常使用； 16）物联网插座与物联网平台同一品牌。 | 18 |  | 个 |
|  |  | 空开通信模块 |  | 1)作为通讯模组配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制，支持双向互联网通讯； 2)工作电压：DC12V、AC100V~265V； 3）空开通信模块与物联网平台同一品牌。 | 1 |  | 个 |
|  |  | 智能空开 |  | 1) 电源模组配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源； 2）额定电流：2.5A（DC12V）、输入电压：AC100V-265V 、额定输出电压：DC12V 、额定输出电流MAX DC2.5A 、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA 、工作环境：-5℃~45℃ ； 3）具有LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； 4)采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； 5)采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； 6)具有过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； 7)具有本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理； 8）智能空开与物联网平台同一品牌。 | 2 |  | 个 |
|  |  | 智能窗帘（含窗帘） |  | 1）保护等级不低于IP20； 2）额定电压：DC230V50HZ额定功率40W、拉力要求≥1.2N/m； 3）无线遥控、有线开关等多种控制方式 4）通电状态下用手往一个方向轻轻拉动窗帘约10CM，窗帘自动打开或关闭； 5）在电机运动过程中，遇到阻碍时电机自动停止保护系统； 6）在窗帘打开或者关闭位置的中间设置一个停止点，实现室内合适的采光效果； 7）断点行程记忆：断电后电机每次上电都可以自动寻找打开或者关闭的行程点，无需手动设置； 8）在物联网平台可统一管理全部智能窗帘设备，联动物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启区域内灯光、窗帘； 9）15.6米双面天鹅绒隔音窗帘布； 10）设备与物联网平台同一品牌窗帘布定制。 | 2 |  | 套 |
| 3 | 智能门锁建设 | 门禁管理平台 |  | 1) 支持与学院现有智慧支付一卡通管理系统、虚拟校园卡平台对接已获取身份认证信息，部署于学院智慧支付服务器。 2）区域统一管理：终端设备归属到“区域”，进行统一授权管理，区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型。 3）职员分级管理：上级管理员可以创建下级职员，支持权限继承后自定义设置。 4）授权时间段设置：支持授权有效时间段，到期自动生效，过期自动失效，支持按周期授权。 5）自动授权授禁：支持设置指定部门或人员组与区域或设备组的权限绑定，支持人员或设备信息变化后自动授权/授禁。 6) 支持完整记录授权信息的操作日志、提供硬件联动接口，在联动节点报警后，终端自动关闭，不允许普通用户出入、断电时自动将终端解锁成敞开状态。 7）实时监控：支持图文并茂实时监控通行人员信息，包括姓名、学号、照片等。 8）支持按规则自动授权和授权时段自动下发。 9）包含三套智能门锁，需具备原校园卡刷卡、虚拟校园卡（二维码）开门、远程开门、当供电电压低于标称电压80%时设备自动欠压提示，此时设备还能正常启闭不少于50次、卡名单数量400个脱机记录数量200条。 10）包含数据采集器一个，需具备供电电压DC12V、带载量不少于8把门锁、通讯方式上行：TCP和WIFI下行：Sub-1G（无线，与门锁通讯）、通讯距离不小于30米（无遮挡）、以太网接口一个电源接口一个。 11）▲多种终端集成管理：支持集中授权、统一管控，包括门禁终端、无线门锁、通道闸机等（供应商需提供国家认可的软件评测机构出具的测试报告进行佐证，测试报告须具有检测机构资质标识，并盖有检验专用章，原件备查。）。 12)▲固定密码：支持为单个设备设置10组（含）以上可自定义使用时间段的长效密码（供应商需提供国家认可的软件评测机构出具的测试报告进行佐证，测试报告须具有检测机构资质标识，并盖有检验专用章，原件备查。）。 13)▲临时密码：支持为单个设备生成可自定义有效期的随机密码（供应商需提供国家认可的软件评测机构出具的测试报告进行佐证，测试报告须具有检测机构资质标识，并盖有检验专用章，原件备查。）。 14)▲门禁地图监控：支持图形化展示设备开关状态、异常报警信息等，同时支持远程开门、实时视频查看等功能（供应商需提供国家认可的软件评测机构出具的测试报告进行佐证，测试报告须具有检测机构资质标识，并盖有检验专用章，原件备查）。 15)▲应用模式：支持常开模式、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回（供应商需提供国家认可的软件评测机构出具的测试报告进行佐证，测试报告须具有检测机构资质标识，并盖有检验专用章，原件备查）。 | 1 |  | 套 |
| 4 | 环境监控系统升级 |  |  | 1）升级现有机房环境监控系统至最新版本； 2）嵌入式安装（带嵌入安装盒）10.1寸机房环境监控展示屏幕，显示实时动态信息且环境数据异常能够报警警示。 | 1 |  | 项 |
| 5 | 项目施工安装 |  |  | 项目施工安装（含辅材由供应商一并提供） | 1 |  | 项 |

三、报价表

| 序号 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门技师学院中心机房弱电系统建设 | 1 | 项 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：160000元。

2、上述▲参数要求报价人需要提交相关项主要技术参数中所要求提供的证明材料。（提供扫描件或复印件，原件备查），供应商对上述产品带“▲”存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥2项的或所有技术参数条款（含“▲”条款）中存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥3项，视为未实质性响应文件要求，其响应无效。

3、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：