厦门技师学院校园实训室技防设施增补报价表

- 校园实训室技防设施增补内容

| 序号 | 技术要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 1、 ▲要求设备固化24个千兆电口，≥4个GE/10GE SFP+光口，支持POE/POE+，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W，固化交流电源。（提供官网功能介绍截图和链接） 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥95Mpps。（提供官网功能介绍截图和链接） 3、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持8个端口。（提供官网产品功能介绍截图和链接） 4、▲支持DHCP Client,支持静态路由,RIP、OSPF，支持DHCP Server 、IGMP Snooping，支持POE终端自动检测，POE终端出现故障时能自动对终端断电重启，设备重启时，POE受电设备不中断。（提供官网产品功能介绍截图和链接） 5、▲支持≥8台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能，同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持多台设备虚拟成一台设备。（提供产品官网网站说明截图和链接并加盖响应供应商公章）。 6、支持CPU 保护功能，如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等，CPU根据不同协议进行限速保护。（提供官网产品功能介绍截图和链接） 7、▲满足网络未来的发展趋势，要求设备支持SDN功能，需要支持Netconf协议，支持SDN控制器的统一管理。（提供官网产品功能介绍截图和链接） 8、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet（VTY）远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。（提供官网产品功能介绍截图和链接） 9、▲工信部要求的IPV4、IPV6入网证书，提供CCC证书。（提供复印件并加盖响应供应商公章） | 4 | 台 |
| 2 | 定焦枪型网络摄像机 | 1.具有400万像素CMOS传感器；靶面尺寸1/1.8英寸，内置麦克风，内置GPU芯片。 2. 最大分辨率2688x1520; 3.在2688x1520 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出时，清晰度不小于1500TVL; 4.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile; 5.▲可通过1E浏览器显示监视画面中鼠标所选区域的像素值; （（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 6.支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马进行设置; 7.▲智能方案无缝切换功能检查：设置各智能方案配置切换，切换过程无需重启设备; （提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 8.支持人员、机动车、非机动车区分检验，备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 9.▲支持语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，播放次数可设置为 1~10次，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设；（提供同时具有CMA、 CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考 评依据，原件备查） 10.▲音视频传输加密功能检验：设备可对音视频码流加密传输（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 11. 最低照度检验:彩色:≤0.0002lx(AGCON、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块) 黑白:≤0.0001lx(AGCON、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓); 12. ▲欠压/过压检测功能检验：设备可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 13.具有1个RJ45网络接口、摄像机采用POE供电; 14.可将视频图像存储至SD卡、FTP、NAS或客户端，支持SD卡热拔插，支持≥256GB SD卡； | 19 | 台 |
| 3 | 定焦半球网络摄像机 | 1.具有400万像素1/1.8英寸 CMOS传感器；最低照度彩色：≤0.0002 lx，黑白：≤0.0001 lx； 2.分辨率为2688x1520，帧率为25帧/s，码率设定为1Mbps时，水平中心分辨力不小于1500TVL； 3.在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项； 4.▲可通过IE浏览器手动开启/关闭白光灯，或在低照度下自动开启白光灯；白光补光灯开启，红外补光灯关闭:可识别100m处的人体轮廓(1.7m×0.5m)，可看清距离样机30m处的人脸；红外灯开启:可识别距样机150m处的人体轮廓(1.7m×0.5m)（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 5.在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main； 6.支持3D降噪、走廊模式、宽动态、强光抑制、背光补偿、数字水印、Smart H.265/H.264H智能编码、ROI区域增强、SVC自适应编码等功能； 7.▲人员属性显示功能：可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、人脸表情(包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶、困惑、厌恶、平静、害怕等)、有无胡子、是否戴口罩、是否戴帽子等人脸属性（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 8.▲当出现以下光照情况时，仍可对人脸进行检测:1)人脸区域光照出现局部过曝且照度值不大于1200lx;2)人脸区域光照出现欠曝或逆光且照度值不低于10lx;3)人脸区域光照出现阴阳脸现象 （提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 9.支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索； 10.在IE浏览器下，可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔、图片质量（6种模式 ）、图片分辨率可设； 11.支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越； 12.▲支持欠压过压检测功能，当检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示；（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 13.▲支持IP67防尘防水等级；支持/POE供电；在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；（提供同时具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检验（检测）机构出具的有效检验（检测）报告复印件做为考评依据，原件备查） 14、符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。 | 22 | 台 |
| 4 | 前端辅助材料 | 光纤收发器2对（单模单纤，1310nm发射，100/1000Mbps,1*RJ45+SC，20km，独立式，标配电源）单模单纤，1310nm发射，100/1000Mbps,1*RJ45+SC，20km，独立式，标配电源 摄像机支架38个（尺寸为204.0*58.0*80.0mm采用铝合金材质，不易生锈白色重量为0.38kg支持最大承重1.0kg支持壁装安装方式支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围适用M型/K型/B型/D型/F型枪） 设备箱3个（500*600*200不锈钢材质，具有室外防功水功能） | 1 | 批 |
| 5 | 非屏蔽六类网络线缆 | 1）性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2）用于语音、数据、图像、多媒体等信息传输，支持当前及今后较长时间数据业务的高带宽应用。 3）中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 4）精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。 5）线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 6）绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 7）绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 8）电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 9）绝缘电阻最小值（MΩ/km）：5000。 | 12 | 箱 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 78/0.2BC绝缘最薄点0.62标称8平均0.85绝缘外径3.5护套厚度最薄点0.75标签1.0平均1.05成品外径最小9.2最大11.420゜C时最大直流电阻Ω/km7.9870゜C时最小绝缘电阻Ω/km0.009 | 900 | 米 |
| 7 | 4芯光纤 | 允许弯曲半径：敷设时20倍缆径工作时10倍缆径 允许拉力(N)：长期：800 短期：2500 允许侧压力(N/100mm):长期：800 短期：2500 使用条件：使用温度（℃): -40～+60 光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655 抗冲击力(g)：800 3次H=1m 光缆重量(Kg/Km)：80～130 光缆外径(mm)：8.3～11.2 光纤数量（芯）：2～12 | 600 | 米 |
| 8 | PVC管 | 中型25/32/50管 | 1500 | 米 |
| 9 | 项目建设要求： 前端摄像机、网络交换机与传输线路，全部采用POE供电模式，并接入校园网，实现统一存储集中控制，为监控中心提供图像数据，崇技6号楼旁实训区共设计4台交换机，园林实训，建筑实训，装饰实训，建筑大棚各放置1台24口POE交换机，通过六类非屏蔽网线与前端设备进行数据传输与设备供电，电源光纤接入至崇技6号楼1楼弱电间，汇聚至汇聚交换机上联至校园网，实现数据统一存储集中管理，电源及传输线路要求穿管埋地铺设，管线埋地深度不得少于100cm，并采取可靠的防水、防腐措施保护线路。（辅材由供应商一并提供） 建设详情： - 崇技6建工实训场（建筑装饰，建筑大棚，建筑实训）新增16台摄像机，3台交换机（含租用脚手架高空作业光纤熔纤安装调试费用） 2.崇技6园林实训场 新增10台摄像机，1台交换机，2根立杆（含监控立杆安装及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 3.崇技5车辆实训场 新增10台摄像机（含租用脚手架高空作业安装调试费用） 4.崇文1建筑实训室 新增2 台摄像机（含高空作业安装调试费用） 5.原崇毅路2号杆移位至崇技6建筑实训场入口，原4台摄像机接入建筑实训交换机 （含监控立杆拆除移位安装及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 6.原崇毅路3号杆线路改造， 原3台摄像机接入园林实训交换机（含线路改造及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 7.原崇技6建筑实训场内立杆线路改造，原2台摄像机接入建筑实训交换机（含线路改造及挖沟填埋光纤熔纤安装调试费用） 8.崇技4—C座靠近中水站楼梯口处增加一台半球摄像机。 9.崇毅楼一楼大厅增加台半球摄像机。 |  | 1 | 项 |

二、报价表

| 序号 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园实训室技防设施增补 | 1 | 项 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：100000元。

2、上述▲参数要求报价人需要提交相关项主要技术参数中所要求提供的证明材料，供应商对上述产品带“▲”存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥2项的或所有技术参数条款（含“▲”条款）中存在不满足、负偏离或未响应的条款数量≥3项，视为未实质性响应文件要求，其响应无效。

3、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：