厦门技师学院 消防维保项目报价表

一、项目概况

工程位于厦门市翔安区新店镇文勤路8号，该项目由下列建筑组成：

1.崇毅楼：建筑面积16768.94 m²；建筑高度37.8米；地下1层，地上8层；属二类高层民用建筑。

2.崇文1号楼：建筑面积15299.7 m²；建筑高度18.7米；地上4层；属多层民用建筑。

3.崇文2号楼：建筑面积18604.12 m²；建筑高度23米；地上6层；属多层民用建筑；建筑耐火等级一级。

4.崇技1-2-3：总建筑面积26158.2 m²；崇技1建筑高度22米；地下1层，地上5层；属多层民用建筑；崇技2建筑高度18.3米；地上4层；属多层民用建筑；崇技3建筑高度17.25米；地上4层；属多层民用建筑。

5.崇技4号楼A-B-C：建筑面积9042.14 m²；建筑高度17.95米；地上3层；属丙类多层厂房。

6.崇技5号楼：建筑面积8734.94 m²；建筑高度17.5米；地上3层；属多层民用建筑；建筑耐火等级一级。

7.崇技6号楼：建筑积2534.54 m²；建筑高度14.35米；地上3层；属多层民用建筑；建筑耐火等级二级。

8.和居楼1-2-3-4-5：总建筑面积25009.6 m²；各幢建筑面积5001.92m2；建筑高度23.25米；地上7层；属多层民用建筑。

9.乐居楼：建筑面积11987.35 m²；建筑高度33.45米；地下1层，地上10层；属二类高层民用建筑；建筑耐火等级二级。

10.禾园：建筑面积9845.9 m²；建筑高度7.65米；地上1层，局部夹层；属单层民用建筑。

11.弘毅体育馆：建筑面积3199.56 m²；建筑高度13.9米；地上1层；属单层民用建筑；建筑耐火等级二级。工程内设有火灾自动报警系统、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风（防烟）系统、排烟系统、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔、消防电梯、灭火器、其他消防设施。

12．万寿校区：建筑面积4220m²，具有一栋四层教学楼和符属设施。

二、服务要求

1.供应商必须提供365天24小时双人维保服务、紧急故障处理和其他技术支持，以确保在对采购方消防安全维保期间，任何时段接到突发应急维保通知15分钟内到达现场处置。

2.服务期内提供维修更换设备或配件服务、所有消防系统实施设备保养服务、在遇大型活动或上级检查期间，在采购方要求的时间内到达现场提供技术支持等。每1个月定期进行1次检测并出《月检记录》报告，建立消防系统技术档案，保证消防设施系统符合当地消防检查的要求。

3.供应商应当先对受委托的建筑消防设施按照《厦门市建筑消防设施维护保养服务活动暂行规定》要求的年度维保项目实施首次维护保养，对区域内所有消防系统设施进行全面检查、检测，并将排查结果（建筑消防设施维护保养报告书）和维修整改方案一同书面提交采购方；

4.在消防系统设施完好的基础上，根据消防系统设施规范要求、厂家技术建议、采购方要求和系统实际情况，以预防性维护为主，有计划的实施月检、季检、年检和维修整改的维保工作，并将结果记录归档。

5.根据采购方要求，对还可利用的系统设备，做好保养维修工作，对已丧失功能的、已损坏的无法修复设备，经采购方确认，做好更换工作，对系统确实老化，已无使用价值的，提出系统更换改造方案。

6.根据消防系统设施规范要求、厂家技术建议、采购方要求和系统实际情况，书面提出消防设备和备件库存报告，供采购方审定并提前采购入库备用。

三、服务内容

供应商应向采购方提供全方位的系统服务，包括但不限于故障响应、答复咨询、设备巡检、软硬件升级等必要的维护项目。具体服务内容主要如下：

1.巡检与维护

依照采购方制定的消防系统维护保养实施细则或规定作为消防设备巡检与维护的基础内容进行维护并填写巡检表单、制作维护保养记录；消防主管部门有其它维护保养规定和要求的，应按照规定执行巡检、维护并填写相关表单、记录；相关表单记录应经采购人指定人员签字确认、存档并由维保单位配合报送相关消防主管部门。

巡检与维护内容包括：

（1）每周一次巡检与维护：

派壹名或多名维护人员进行现场巡检和维护工作，并在巡检表单中记录设备运行状况。

（2）定期巡检与维护：

根据采购方具体的管理要求，提供月度/季度/年度定期巡检和维护，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。主要包括对本合同项下设备进行机电上的安全检查、各机件加油润滑、清理、点检、性能调整等作业，使设备保持安全、正常状态，确保各项技术参数符合相关标准。对安装的探测器，应当每年进行一次试验，并对全部报警控制装置进行一次试验。

2.日常响应：

负责提供365天24小时双人维保服务、紧急故障处理和其他技术支持，以确保在对采购方消防安全维保期间，任何时段接到突发应急维保通知15分钟内到达现场处置。

（2）故障修复时间：故障修复时间：当场有条件解决的应当立即解决；没有条件当场解决的，应当在 24小时内解决；需要由供应商或者厂家解决的，不影响系统正常工作的应当在 10个工作日内解决，影响系统正常工作的应当在 5 个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。确实因客观原因暂无法解决的，及时先采取应急措施，不使故障损失继续扩大，并和采购方协商解决办法。如遇暂时无法完成修复的事项，需报采购方审核同意方可后延。

（3）因故障、维修等原因，需要暂时停用系统的，应当经采购方消防安全负责相关人员批准；系统停用时间超过24小时的，在经采购方消防安全负责相关人员批准，并采取有效措施确保安全。

3.维护标准：

供应商应根据消防设备维护相关的国家标准、行业标准对本项目的消防设备进行维护保养；若本项目消防设备的生产商对消防维护有特殊要求且高于国家标准、行业标准的，按该特殊标准执行。成交供应商应积极配合采购方对其维护工作的监督检查。

4.其它要求：

（1）在维修过程中，应对消防系统设备及消防系统附属设备存在的安全隐患及时处理，并即时报告给采购方。

（2）维修所需工具、辅助用具维修人员自备。

（3）配合采购方进行消防应急预案演练。

（4）根据应急预案、响应计划演习和实施过程中暴露的问题，及时修订相关的应急预案。

四、报价要求

1.本项目总包价为服务期限内所有要求项目的维护保养总价，包括但不限于以下费用：人员工资、运输费、常用工具费、小配件（≤200元）费用、线缆辅材、税费、招标成交服务费等一切费用）。

2.报价以人民币为货币单位，报价内容必须包含招标文件所要求的维护范围及技术要求。

3.投标方如单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在招标响应报价中，成交后不得再向采购方收取任何费用。

| 厦门技师学院 消防维保项目报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 消防维保服务 | 1 | 年 |  |

注：1、本次报价控制价为：150000元。

2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：