厦门技师学院 配电年检项目报价表

一、项目概况

- 为确保校园用电安全，厦门技师学院将委托具备相关高压及变压器检测资质的单位对我院的配电室设备进行检测、清洁和维修。

- 厦门技师学院配电室设备清单

| 配电室名称 | 变压器型号 | 变压器厂家 | 生产日期 | 变压器数量 | 高压柜型号 | 高压开关柜厂家 | 生产日期 | 高压开关柜数量 | 直流屏/UPS | 低压开关柜型号 | 低压柜厂家 | 生产日期 | 低压开关柜数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总配电室 | SCB10-1250/10 | 厦门奇宏 | 2016.08 | 1 | Unigear ZS1 | 厦门ABB | 2007.08 | 13 | 1 | ArTu | 明翰电气(ABB授权柜） | 2007.08 | 7 |
| 崇毅楼配电室 | SCB10-1000/10 | 江西亚珀 | 2007.07 | 2 | UniSwitch | 北京ABB | 2007.07 | 4 | 1 | ArTu | 明翰电气(ABB授权柜） | 2007.08 | 10 |
| 食堂配电室 | SCB10-1250/10 | 江西亚珀 | 2007.08 | 1 | HXGN15 | 厦门弘新 | 2016.1 | 2 | 1 | ArTu | 明翰电气(ABB授权柜） | 2007.08 | 6 |
|  | SCB10-1600/10 | 厦门奇宏 | 2015.11 | 1 | UniSwitch | 天津ABB | 2007.08 | 2 |  | GCK | 厦门弘新 | 2016.04 | 6 |
| 乐居楼宿舍配电室 | SCB10-630/10 | 中骏 | 2012.1 | 2 | UniSwitch | 天津ABB | 2012.06 | 3 | 1 | MNS3.0 | 厦门ABB低压 | 2012.06 | 9 |
| 崇文2号楼总配电室 | SCB10-1000/10 | 中骏 | 2012.1 | 1 | UniSwitch | 天津ABB | 2012.06 | 2 | 1 | MNS3.0 | 厦门ABB低压 | 2012.06 | 5 |
| 崇技4号楼C栋配电室 | SCB10-1000/10 | 中骏 | 2009.08 | 2 | UniSwitch | 天津ABB | 2009.1 | 4 | 1 | 8PT | 福州天宇（西门子授权柜） | 2009.1 | 11 |
| 崇技5号楼配电室 | SCB10-800/10 | 中骏 | 2019.01 | 2 | GRM | 厦门格雷诺 | 2019.01 | 4 | 1 | GCK | 厦门格雷诺 | 2019.01 | 11 |
| 万寿校区41号配电室 | SCB10-250/S8 |  |  | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | GGD | 厦门电力成套/永达 |  | 8 |
| 万寿校区57号配电室 | SCB10-250/S9 |  |  | 1 | 无 | 无 | 无 |  |  | GGD | 厦门电力成套/永达 |  | 7 |
| 总计： |  |  |  | 14 |  |  |  | 34 | 7 |  |  |  | 80 |

- 服务内容

- 1、设备年检工作内容：

| 序号 | 名称 | 项目 | 工作内容简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV中压柜年检 | 母线交流耐压测试 | ABC三相对接地，使用工频耐压机加压42KV进行试验，加压时间1min。作用：检查母线等关键元器件是否有闪络、击穿或异常响声。 |
|  |  | 母线绝缘电阻测试 | 使用数字兆欧表加压5000V,检查母线绝缘满足要求。 |
|  |  | 回路电阻测试 | 使用回路电阻测试仪，作用：检查回路导电性能，排除虚接 |
|  |  | 互感器特性测试 | 互感器特性测试仪，测试互感器各性能是否满足要求 |
|  |  | 高压断路器特性测试 | 检测断路器合分正常，手动储能、弹跳、同期性等 |
|  |  | 避雷器特性测试 | 电流泄漏仪，检查泄漏电流以确认避雷器满足要求 |
|  |  | 二次回路绝缘电阻测试 | 兆欧表加压2500V,检查二次回路的绝缘特性，电阻≥4兆欧； |
|  |  | 系统电气联调 | 三合二试验，变压器开门跳的五防试验，继保测试仪 |
| 2 | 10KV变压器年检 | 变压器交流耐压试验 | 使用工频交流耐压仪检测，加压42KV，历时1Min，无闪络、击穿和异常响声 |
|  |  | 变压器直流电阻测试 | 直流电阻测试仪，作用：检查电气设备绕组或线圈的质量及回路的完整性，以发现制造或运行中因整栋而产生的各种问题。 |
|  |  | 变压器变比测试 | 变压器变比测试仪：检查各分接头分接电压是否正常 |
|  |  | 冷却装置及二次回路检查、试验 | 检查闭锁是否正常、风机工作是否正常 |
|  |  | 铁芯绝缘电阻测试 | 用兆欧表测试绝缘性能 |
|  |  | 变压器绕组吸收比测试 | 变压器综合特性仪：检测变压器复合介质是否正常。60/15S |
| 3 | 10KV电缆试验 | 10KV高压电缆绝缘电阻测色 | 数字兆欧表加压5000V，绝缘电阻≥4M |
|  |  | 10KV高压电缆交流耐压试验 | 工频交流耐压测试仪，加压18KV历时1Min，无闪络、击穿和异常响声 |
|  |  | 10KV高压电缆吸收比测试 | 多功能数字兆欧表：检测复合介质是否正常，60/15S |

2、年检结束后，服务供应商须在七天内将年检试验报告及年检总结（含电子版-配U盘）、年检过程中发现的异常问题及相应的整改方案提交给采购人。

3、停电时对行政楼变压器异响进行处理。

4、对各配电室的卡涩门锁及操作手柄维修或者更换(由响应供应商提供更换部件）。

5、对总配电室馈线柜高压断路器维护及维修(由响应供应商提供更换部件）。

6、对各配电室的F系列断路器进行深度的保养及机构维修(由响应供应商提供维修部件）。

7、电缆试验。

8、对配电室及高低压设备进行深入的清洁。

9、配置绝缘手套和绝缘鞋共计18套(由响应供应商提供）及各配电室防护用具送检等。

10、对各配电室电缆回路标签及操作回路标签核对及补缺。

11、对崇技4号楼C栋配电室电容柜电容进行更换(由响应供应商提供更换部件）。

12、对年检过程发现的问题，当天可以整改的要立即进行整改维修(由响应供应商提供维修部件）。

13、对各配电室的安全防护器具进行检验及更新补齐(由响应供应商提供补齐部件）。

14、对总配、宿舍楼等配电室的直流及UPS进行维护更新，更换电池等(由响应供应商提供更换部件）。

15、对各配电室电容柜进行维护及电容更换(由响应供应商提供更换部件）。

16、对食堂配电室、总配电室及崇毅楼配电室ARTU柜26套门锁进行更换(由响应供应商提供更换部件）。

四、报价表

| 序号 | 配电室名称 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 单 价 (人民币) | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 13 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏/UPS 年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 7 | 项 |  |  |
| 2 | 崇毅楼配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 4 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏/UPS年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 10 | 项 |  |  |
| 3 | 食堂配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 4 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏/UPS年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 12 | 项 |  |  |
| 4 | 乐居楼宿舍配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 3 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏/UPS年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 9 | 项 |  |  |
| 5 | 崇文2号楼配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 5 | 项 |  |  |
| 6 | 崇技4号楼C栋配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 4 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 11 | 项 |  |  |
| 7 | 崇技5号楼配电室 | 10KV高压开关柜年检 | 4 | 项 |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 11 | 项 |  |  |
| 8 | 万寿校区41号楼配电室 | 10KV高压开关柜年检 | - | - |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏年检 | - | - |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 8 | 项 |  |  |
| 9 | 万寿校区57号楼配电室 | 10KV高压开关柜年检 | - | - |  |  |
|  |  | 变压器年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 10KV高压电缆年检 | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 直流屏年检 | - | - |  |  |
|  |  | 0.4KV低压柜年检 | 7 | 项 |  |  |
| 10 | 总配电室 | 直流屏更换(由响应供应商提供更换部件） | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 总配电室 | 高压断路器跳闸机构更换(由响应供应商提供更换部件） | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 总配电室 | 高压柜储能指示灯更换(由响应供应商提供更换部件） | 7 | 项 |  |  |
| 13 | 崇技4号楼C栋配电室 | 智能电容更换(由响应供应商提供更换部件） | 8 | 项 |  |  |
| 14 | 总配、食堂及崇毅楼配电室 | ARTU柜门锁更换(由响应供应商提供更换部件） | 26 | 项 |  |  |
| 15 | 乐居楼宿舍配电室 | UPS更换(由响应供应商提供更换部件） | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 安全工器具 | 绝缘手套、绝缘鞋 | 18 | 套 |  |  |
| 17 | 高压验电笔 |  | 7 | 把 |  |  |
| 合计总金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次报价控制价为：120000元。

2、供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：